WERKBLADEN VOOR

INSTALLATIES EN TOESTELLEN

VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK

BELGISCHE FEDERATIE

VOOR DE WATERSECTOR VZW

# OVERZICHT INDUSTRIËLE WERKBLADEN

WB 06-010-010 ● Mengkraan voor bad, lavabo, gootsteen e.d.	6

WB 06-010-020 ● Gedompelde voeding en/of spoeling van een bad	7

WB 06-010-030 ● Handsproeier voor bad, douche, lavabo, gootsteen voor huishoudelijke toepassing in een niet-huishoudelijke omgeving	8

WB 06-010-040 ● Gewone kraan voor bad, stortbad, lavabo, gootsteen	9

WB 06-010-050 ● Kranen voor slangaansluiting (dubbeldienstkraan) voor huishoudelijke toepassing in een niet-huishoudelijke omgeving	10

WB 06-010-060 ● Spoelsystemen voor WC met randspoeling zonder additieven	11

WB 06-010-070 ● Spoelsystemen voor WC met randspoeling met additieven	12

WB 06-010-075 ● Spoelsystemen voor WC met randspoeling met dubbel gevoede spoelsystemen al dan niet met additieven	13

WB 06-010-080 ● Spoelsystemen voor urinoir met niet-horizontale randspoeling	14

WB 06-010-090 ● Handsproeier voor WC en bidet	15

WB 06-020-010 ● Water van vreemde herkomst	16

WB 06-030-010 ● Koudwatertoestel	17

WB 06-030-020 ● Ijsblokjestoestel	18

WB 06-030-030 ● Spoelbak met gedompelde voeding	19

WB 06-030-040 ● Handsproeier voor spoelbak	20

WB 06-030-050 ● Spoelbak of toestel voor het wassen van groenten	21

WB 06-030-060 ● “Bain-marie” bak voor het warmhouden van voedsel	22

WB 06-030-070 ● Kookpot met afgesloten dubbele wand	23

WB 06-030-080 ● Vaatwastoestel	26

WB 06-030-090 ● Afvalverbrijzelaar	27

WB 06-030-100 • COMBISTEAMER (≤ 10 bar	29

WB 06-030-110 • DRANKAUTOMATEN 	30

WB 06-030-130 • BIERSPOELsystemEEM	32

WB 06-040-020 ●Centrale verwarmingsinstallatie met additieven (cat. 3 of 4)	33

WB 06-050-010 ● Centrale verwarmingsinstallatie zonder additieven gecombineerd met warmwaterproductie	34

WB 06-050-020 ● Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat. 3, gecombineerd met warmwaterproductie	35

WB 06-050-030 ●Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat. 4, gecombineerd met warmwaterproductie voor drinkbare toepassingen	36

WB 06-050-035 ● Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat. 4, gecombineerd met warmwaterproductie voor niet-drinkbare toepassingen	37

WB 06-050-040 ●Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat. 4, gecombineerd met warmwaterproductie voor drinkbare toepassingen	38

WB 06-050-050 ● Waterverwarmingstoestellen	39

WB 06-050-060 ● Productie van stoom of warm water zonder recuperatie van condensaat (≤ 10 bar)	40

WB 06-050-070 ● Productie van stoom of warm water zonder recuperatie van condensaat  (>10 bar)	41

WB 06-050-080 ●Productie van stoom of warm water met recuperatie van condensaat	42

WB 06-060-010 ● Waterontharding en anti-neerslagbehandeling (voor menselijke consumptie)	43

WB 06-060-015 ● Waterontharding en anti-neerslagbehandeling (niet voor menselijke consumptie)	44

WB 06-060-020 ● Waterbehandeling (voor menselijke consumptie) door middel van doseren van additieven	45

WB 06-060-030 ● Waterbehandeling door filtratie maasgrootte ≥ 0,1 µm	46

WB 06-060-035 ● Waterbehandeling door filtratie maasgrootte < 0,1 µm	47

WB 06-060-040 ● Waterbehandeling d.m.v. elektrolyse voor drinkbare toepassingen	48

WB 06-060-050 ● Waterbehandeling d.m.v. elektrolyse voor niet-drinkbare toepassingen	49

WB 06-070-010 ● Zwembadverwarming zonder additieven in de verwarmingskring	50

WB 06-070-020 ● Zwembadverwarming met additieven in de verwarmingskring	51

WB 06-070-030 ● Zwembadverwarming zonder additieven in de verwarmingskring uitgerust met warmwaterproductie	52

WB 06-070-040 ● Zwembadverwarming met additieven cat. 3 in de verwarmingskring uitgerust met warmwaterproductie	54

WB 06-070-050 ● Zwembadverwarming met additieven cat. 4 in de verwarmingskring uitgerust met warmwaterproductie	56

WB 06-080-010 ● Drukverhogingsinstallatie	58

WBL 06-080-020 ● Hogedrukreiniger	59

WB 06-080-030 ● Carwash	60

WB 06-080-40 •INDUSTRIELE WASMACHINE 	62

WB 06-090-010 ● Warmwaterproductie door middel van een zonnepaneel zonder additieven	63

WB 06-090-020 ● Warmwaterproductie door middel van een zonnepaneel met additieven cat. 3	65

WB 06-090-030 ● Warmwaterproductie door middel van een zonnepaneel met additieven cat. 4	67

WB 06-090-040 ● Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel zonder additieven	69

WB 06-090-050 ● Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel met additieven cat. 3	71

WB 06-090-060 ● Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel met additieven cat. 4	73

WB 06-100-010 ● Luchtbevochtiging	75

WB 06-110-010 ● Dosering van additieven cat. 3 of 4 voor niet-drinkbare toepassingen	76

WB 06-120-010 ● Vulling en/of bijvulling van een fontein of vijver	77

WB 06-130-010 ● Ingegraven tuinirrigatiesysteem	78

WB 06-140-010 ● Manuele brandblusinstallatie	79

WB 06-140-020 ● Automatische brandblusinstallatie	81

# WERKBLAD: 06-010-010 ● Niet huishoudelijke sanitaire apparatuur

## Mengkraan voor bad, lavabo, gootsteen e.d.

Beschrijving:

Mengkraan voor sanitair warm en koud water voor vulling van een bad, lavabo, bidet, gootsteen e.d.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling inhoud (cat. 5).

2. Terugheveling (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  | x(2) |  |  | x(1) |
|  | p > atm |  |  |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-GA-GB-HA-HB-HD-LA-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua:

2: EB-ED

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: AA

2: EB

Toelichting Belgaqua:

( Beide risico’s dienen beveiligd.

BLAD:

# WERKBLAD: 06-010-020 ● Niet huishoudelijke sanitaire apparatuur

## Gedompelde voeding en/of spoeling van een bad

Beschrijving:

- Gedompelde voeding van een bad.

- Spoeling van een bad.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1+2. Terugheveling inhoud (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x(1)(2) |
|  | p > atm |  |  |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2: AA-AB-AD-DC

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-010-030 ● Niet huishoudelijke sanitaire apparatuur

## Handsproeier voor bad, douche, lavabo, gootsteen voor huishoudelijke toepassing in een niet-huishoudelijke omgeving

Beschrijving:

Handsproeier aangesloten aan kraan voor gebruik in bad, stortbad, lavabo, gootsteen met uitzondering van WC en bidet.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling inhoud bad (cat. 5).

Terugheveling inhoud slang (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  | x |  |  | x |
|  | p > atm |  |  |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD-DC

Gedoogde beveiliging Belgaqua:

AC-AF-AG-BA-CA-DA-DB-EA-EB-EC-ED-GA-GB-HA-HB-HC-HD-LA-LB

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EB

Toelichting Belgaqua:

( Voor huishoudelijke toepassing in niet-huishoudelijke omgeving geldt ook de afwijkingstabel.

Zie NBN EN1717 art. 6.1 afwijkingstabel 3.

( De beveiliging kan vervangen worden door de plaatsing van een beveiliging EB op de koud-

en warmwaterzijde van de mengkraan.

# WERKBLAD: 06-010-040 ● Niet huishoudelijke sanitaire apparatuur

## Gewone kraan voor bad, stortbad, lavabo, gootsteen

Beschrijving:

Gewone kraan (geen mengkraan) voor sanitair warm of koud water voor de vulling van een bad, stortbad, lavabo, bidet, gootsteen.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling inhoud (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x |
|  | p > atm |  |  |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD-DC

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

AA

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-010-050 ● Niet huishoudelijke sanitaire apparatuur

## Kranen voor slangaansluiting (dubbeldienstkraan) voor huishoudelijke toepassing in een niet-huishoudelijke omgeving

Beschrijving:

Kranen met aansluitmogelijkheid voor slangen (sproei-, tuin-, schoonmaakslangen e.d.).

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling (cat. 5).

Terugpersing (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  |  |  | x |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua:

DA-DB-DC-EA-EC-HA-HD-LB

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EA-DA-HA-HD

Toelichting Belgaqua:

( Voor huishoudelijke toepassing in niet-huishoudelijke omgeving geldt ook de afwijkingstabel.

Zie NBN EN1717 art. 6.1 afwijkingstabel 3.

( Het risico van de toepassing stroomafwaarts van de dubbeldienstkraan kan een hogere

beveiliging noodzakelijk maken.

# WERKBLAD: 06-010-060 ● Niet huishoudelijke sanitaire apparatuur

## Spoelsystemen voor WC met randspoeling zonder additieven

Beschrijving:

1. Direct spoelsysteem voor WC met randspoeling.

2. Spoelsysteem met stortbak.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling inhoud WC (cat. 5).

2. Terugheveling inhoud stortbak (cat. 3).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  | x(2) |  | x(1) |
|  | p > atm |  |  |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: DC

2: AC(*)

Toelichting Belgaqua:

( De beveiliging 2 moet gezien worden op de constructie van de stortbak met zijn vulling.

( (*): Voor dubbel gevoede spoelsystemen (tweedecircuitwater) is de minimale beveiliging AF

(zie werkblad 06-010-075).

# WERKBLAD: 06-010-070 ● Niet huishoudelijke sanitaire apparatuur

## Spoelsystemen voor WC met randspoeling met additieven

Beschrijving:

1. Direct spoelsysteem voor WC met randspoeling.

2. Spoelsysteem met stortbak.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling inhoud WC (cat. 5).

2. Terugheveling inhoud stortbak (cat. 3/4).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  | x(2) | x(1) |
|  | p > atm |  |  |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua:

2: AC(*)

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: DC

2: AC (*)

Toelichting Belgaqua:

( Indien de additieven voldoen aan LD50 > 200 mg/kg lichaamsgewicht dan zijn volgende

beveiligingen toegelaten: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-GA-GB-HA-HD-LB.

( De beveiliging 2 moet gezien worden op de constructie van de stortbak met zijn vulling.

( (*): Voor dubbel gevoede spoelsystemen (tweedecircuitwater) is de minimale beveiliging AF

(zie werkblad 06-010-075)

# WERKBLAD: 06-010-075 ● Niet huishoudelijke sanitaire apparatuur

## Spoelsystemen voor WC met randspoeling met dubbel gevoede spoelsystemen al dan niet met additieven

Beschrijving:

Spoelsysteem met stortbak dubbel gevoed (tweedecircuitwater).

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling inhoud stortbak (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x |
|  | p > atm |  |  |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD-DC

Gedoogde beveiliging Belgaqua:

AF

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

AF

Toelichting Belgaqua:

( De beveiliging moet gezien worden op de constructie van de stortbak met zijn vulling.

# WERKBLAD: 06-010-080 ● Niet huishoudelijke sanitaire apparatuur

## Spoelsystemen voor urinoir met niet-horizontale randspoeling

Beschrijving:

Spoelsystemen voor urinoirs met niet-horizontale randspoeling.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling inhoud (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x |
|  | p > atm |  |  |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD-DC

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

DC

Toelichting Belgaqua:

( De beveiliging DC kan ook verwezenlijkt worden door conforme spoelopeningen van de

randspoeling.

( Bij toevoeging van additieven zie tevens werkblad 06-110-010.

# WERKBLAD: 06-010-090 ● Niet huishoudelijke sanitaire apparatuur

## Handsproeier voor WC en bidet

Beschrijving:

Handsproeier aangesloten aan kraan voor gebruik in WC en bidet.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling inhoud (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x |
|  | p > atm |  |  |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD-DC

Gedoogde beveiliging Belgaqua:

HA-HD

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-020-010 ● Niet huishoudelijk gebruik van water van vreemde herkomst

## Water van vreemde herkomst

Beschrijving:

Installatie met water van vreemde herkomst met verbindingsmogelijkheid met de drinkwaterinstallatie (wanverbinding). Hiertoe behoort ook het water dat de drinkwaterleiding heeft verlaten.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling (cat. 5).

2. Terugpersing (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

1. Terugheveling

2. Terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x(1) |
|  | p > atm |  |  |  |  | x(2) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AD

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1+2: AB

Toelichting Belgaqua:

De drinkwaterleidingen dienen via een duidelijke markering aangeduid en de tappunten van het vreemd

water dienen aangeduid met het ondrinkbaarheidspictogram.

# WERKBLAD: 06-030-010 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## Koudwatertoestel

Beschrijving:

Toestel waarin door warmteonttrekking aan water, koud water wordt geproduceerd.

Principeschets:

Risicoanalyse:

a. Terugheveling en terugpersing (cat. 2).

b. Terugheveling en terugpersing (cat. 2) (*).

c. Terugheveling en terugpersing (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

a+b+c: Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(a)(b)(c) |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

a+b+c: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

a+b+c: EA

Toelichting Belgaqua:

(*) Er dient aangetoond dat het koelmiddel in contact mag komen met water voor menselijke consumptie.

Voor koelvloeistoffen geldt de LD 50 > 200 mg/kg lichaamsgewicht.

# WERKBLAD: 06-030-020 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## Ijsblokjes - schilferijstoestel

Beschrijving:

Toestel waarin door warmte-onttrekking aan water, schilferijs of ijsblokjes voor menselijke consumptie worden geproduceerd.

Principeschets:

Risicoanalyse:

a. Terugheveling en terugpersing (cat. 2) (koelmiddel max.cat. 3 (*)).

b. Terugheveling en terugpersing (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

- Terugheveling en terugpersing.

- Terugheveling en terugpersing.

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(a)(b) |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

a. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

b. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

a+b: EA

Toelichting Belgaqua:

(*) Er dient aangetoond dat het koelmiddel in contact mag komen met water voor menselijke consumptie.

Voor koelvloeistoffen geldt de LD 50 > 200 mg/kg lichaamsgewicht.

# WERKBLAD: 06-030-030 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## Spoelbak met gedompelde voeding

Beschrijving:

Gedompelde voeding van een spoelbak.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terughevelen (cat 5).

2. Terugpersing (cat 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x(1) |
|  | p > atm |  |  |  |  | x(2) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AD

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-030-040 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## Handsproeier voor spoelbak

Beschrijving:

Spoelbak met al dan niet veerbelaste handsproeier.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling inhoud spoelbak(cat. 5).

Terugheveling inhoud slang (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  | x |  |  | x |
|  | p > atm |  |  |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD-DC

Gedoogde beveiliging Belgaqua:

AC-AF-AG-BA-CA-DA-DB-EA-EB-EC-ED-GA-GB-HA-HB-HC-HD-LA-LB

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EB

Toelichting Belgaqua:

(  De beveiliging EB op de handsproeier mag vervangen worden door een beveiliging EB zowel op de

koud- als warmwateraansluiting van de mengkraan.

(  Beveiliging van de mengkraan: zie ook werkblad 06-010-010.

# WERKBLAD: 06-030-050 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## Spoelbak of toestel voor het wassen van groenten

Beschrijving:

Spoelbak of toestel gebruikt voor het wassen van groenten.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling (cat. 5).

2. Terugpersing (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x(1) |
|  | p > atm |  |  |  |  | x(2) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB–AD-DC

2: AA-AB-AD

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-030-060 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## “Bain-marie” bak voor het warmhouden van voedsel

Beschrijving:

Bak gevuld met warm water, waarin recipiënten gevuld met voeding worden geplaatst om ze warm te houden.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling (cat. 5).

2. Terugpersing (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x(1) |
|  | p > atm |  |  |  |  | x(2) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AD

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-030-070 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## Kookpot met afgesloten dubbele wand

Beschrijving:

Kookpot waarbij zich tussen de beide wanden water of stoom bevindt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling en terugpersing (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HB-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EA

Toelichting Belgaqua:

De beveiliging dient steeds beschermd tegen te hoge temperaturen.

# WERKBLAD: 06-030-080 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## Vaatwastoestel

Beschrijving:

Vaatwastoestel van het industriële type voor het afwassen van keukenmaterieel.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1.	Terughevelen en terugpersen van voorwas, waswateren naspoelwater (cat. 5).

2a. Terughevelen en terugpersen van additieven (cat. 3) op voedingsleiding(en) voor       voorwas, waswater en naspoelwater.

2b. Terughevelen en terugpersen van additieven (cat. 4) op voedingsleiding(en) voor voorwas, waswater en naspoelwater.

3.	Leidingen door inhoud (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  | x(2a) | x(2b) | x(1)(3) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

2a: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

2b: AA-AB -AD-AF-BA-GB

1+3: AA-AB-AD (+DC indien p = atm)

Leidingen door inhoud dienen steeds dubbelwandig uitgevoerd te worden, tenzij deze worden voorafgegaan door een beveiliging AA-AB-AD (+DC indien p = atm)

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

Toelichting Belgaqua:

( De beveiliging dient steeds beschermd tegen te hoge temperaturen.

( De beveiligingen van de diverse stappen van de vaatwasser mogen vervangen worden door een centraal geplaatste beveiliging die het hoogste risico afdekt teruggevonden in de installatie.

# WERKBLAD: 06-030-090 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## Afvalverbrijzelaar

Beschrijving:

Toestel waarin afval verbrijzeld en weggespoeld wordt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling (cat. 5).

2. Terugpersing (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x(1) |
|  | p > atm |  |  |  |  | x(2) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AD

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-030-100 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## Combi-steamer (≤ 10 bar)

Beschrijving:

Een stoomoven voor de bereiding of het warm houden van voedsel, waarin stoom (≤ 10 bar) wordt gevormd via een ingebouwde verdamper of door rechtstreekse injectie van water

(convectie), eventueel aangevuld met een koeling van het stoomcondensaat en/of een reinigingssysteem.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Voeding boiler terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

2. Koeling condensaat: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3a. Reinigingssysteem zonder additieven: terugheveling en/of persing (cat. 2).

3b. Reinigingssysteem met additieven: terugheveling en/of persing (cat. 3).

3c. Reinigingssysteem met additieven: terugheveling en/of persing (cat. 4).

4. Handsproeier: terugheveling en /of terugpersing (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(1)(2)(3a)(4) | x(3b) | x(3c) |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2+3a+4: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

3b: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB-HA-HD-LB

3c: AA-AB-AD-AF-BA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua:

4: EB

(1/2)

WB 06-030-100

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1+2+3a: EA

3b: CA

3c: BA

4: EB

Toelichting Belgaqua:

( De beveiligingen dienen zodanig opgesteld dat zij beschermd zijn tegen te hoge temperaturen.

( De beveiligingen van de diverse stappen van de combi-steamer mogen vervangen worden door een centraal geplaatste beveiliging die het hoogste risico afdekt teruggevonden in de installatie.

(2/2)

# WERKBLAD: 06-030-110 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## Drankautomaten

Beschrijving:

Toestellen voor het leveren van warme of gekoelde dranken.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Toevoeging van voedingsadditieven: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

2. Toevoeging van CO2: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3a. Enkelwandige scheiding: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2) (koelmiddel max. cat. 3(*)).

3b. Dubbelwandige scheiding: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

4. Verwarming: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

5. Stoomproductie (≤ 10 bar): terugpersing (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(1)(2)(3a)(3b)(4)(5) |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2+3a+3b+4+5: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA–EA-EC-DA-DB-DC-GA-GA-GB-HB-HA-HD-LA-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1+2+3a+3b+4+5: EA

(1/2)

WB 06-030-110

Toelichting Belgaqua:

(*) Er dient aangetoond dat het koelmiddel in contact mag komen met water voor menselijke

consumptie . Voor koelvloeistoffen geldt de LD 50 > 200 mg/kg lichaamsgewicht.

( De beveiligingen dienen zodanig opgesteld dat zij beschermd zijn tegen te hoge temperaturen.

( De beveiligingen van de diverse stappen van de drankautomaat mogen vervangen worden door

een centraal geplaatste beveiliging.

(2/2)

# WERKBLAD: 06-030-120 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## Zetmeelafscheider

Beschrijving:

Spoeltoestel voor het losmaken en wegspoelen van zetmeel uit aardappelen.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  |  |  | x |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB –AD (+DC indien P=atm)

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua: : -

# WERKBLAD: 06-030-130 ● Niet huishoudelijke keukenapparatuur

## Bierspoelsysteem

Beschrijving:

Installatie en systeem voor regelmatige doorspoeling van tapinstallaties en voor tussentijdse reiniging.

Principeschets:

Risicoanalyse:

a. Reinigingssysteem: zonder additieven (cat. 2).

b. Reinigingssysteem: met additieven (cat. 3).

c. Reinigingssysteem: met additieven (cat. 4).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(a) | x(b) | x(c) |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

a: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA–EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

b: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

c: AA-AB-AD-AF-BA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

a: EA

b: CA

c: BA

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-040-010 ● Niet huishoudelijke centrale verwarming

## Centrale verwarmingsinstallatie zonder additieven

Beschrijving:

Gesloten kringloop met uitzettingsmogelijkheden via een gesloten of open expansievat. Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling en terugpersing (cat. 3).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  | x |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

CA

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-040-020 ● Niet huishoudelijke centrale verwarming

## Centrale verwarmingsinstallatie met additieven (cat. 3 of 4)

Beschrijving:

Gesloten kringloop met uitzettingsmogelijkheden via een gesloten of open expansievat. Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en terugpersing (cat. 3).

2. Terugheveling en terugpersing (cat. 4).

Wijze van verontreiniging:

1+2. Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  | x(1) | x(2) |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

2: AA-AB-AD-AF-BA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: CA

2: BA

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-050-010 ● Niet huishoudelijke warmwaterproductie

## Centrale verwarmingsinstallatie zonder additieven gecombineerd met warmwaterproductie

Beschrijving:

CV-installatie met enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie. Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en terugpersing (cat. 3).

2. Terugheveling en terugpersing (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

1+2. Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(2) | x(1) |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: CA

2: EA (*)

Toelichting Belgaqua:

( Beveiligingen 1 en 2 kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

( (*) Aan de ingang van het warmwaterproductiecircuit mogen beveiliging EA en de beveiliging

tegen overdruk vervangen worden door een conforme inlaatcombinatie.

# WERKBLAD: 06-050-020 ● Niet huishoudelijke warmwaterproductie

## Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat. 3, gecombineerd met warmwaterproductie

Beschrijving:

CV-installatie met enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie. Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en terugpersing (cat. 3).

2. Terugheveling en terugpersing (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

1+2. Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(2) | x(1) |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: CA

2: EA (*)

Toelichting Belgaqua:

( Beveiligingen 1 en 2 kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

( (*) Aan de ingang van het warmwaterproductiecircuit mogen beveiliging EA en de beveiliging

tegen overdruk vervangen worden door een conforme inlaatcombinatie.

# WERKBLAD: 06-050-030 ● Niet huishoudelijke warmwaterproductie

## Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat. 4, gecombineerd met warmwaterproductie voor drinkbare toepassingen

Beschrijving:

CV-installatie met enkelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie voor drinkbare toepassingen. Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en terugpersing (cat. 4).

2. Terugheveling en terugpersing (cat. 4) (via wisselaar).

Wijze van verontreiniging:

1+2. Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  |  | x(1)(2) |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

Zie toelichting BELGAQUA

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua:

( Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor sanitaire

en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717 art. 5.4.1.1).

# WERKBLAD: 06-050-035 ● Niet huishoudelijke warmwaterproductie

## Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat. 4, gecombineerd met warmwaterproductie voor niet-drinkbare toepassingen

Beschrijving:

CV-installatie met enkelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie voor niet-drinkbare toepassingen. Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en terugpersing (cat. 4).

2. Terugheveling en terugpersing (cat. 4) (via wisselaar).

Wijze van verontreiniging:

1+2. Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  |  | x(1)(2) |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2: AA-AB-AD-AF-BA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1+2: BA

Toelichting Belgaqua:

( Beveiligingen 1 en 2 kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

# WERKBLAD: 06-050-040 ● Niet huishoudelijke warmwaterproductie

## Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat. 4, gecombineerd met warmwaterproductie voor drinkbare toepassingen

Beschrijving:

CV-installatie met dubbelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie. Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en terugpersing (cat. 4).

2. Terugheveling en terugpersing (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

1+2. Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(2) |  | x(1) |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AD-AF-BA-GB

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: BA

2: EA (*)

Toelichting Belgaqua:

( Beveiligingen 1 en 2 kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

( (*) Aan de ingang van het warmwaterproductiecircuit mogen beveiliging EA en de beveiliging

tegen overdruk vervangen worden door een conforme inlaatcombinatie.

# WERKBLAD: 06-050-050 ● Niet huishoudelijke warmwaterproductie

## Waterverwarmingstoestellen

Beschrijving:

Productie van warm water door rechtstreekse verwarming (gas, elektriciteit, …).

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling en terugpersing (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua:

Voor doorstroomtoestellen (spiraal) zonder afsluiter na de verwarming moet geen beveiliging worden geplaatst.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EA (*)

Toelichting Belgaqua:

( Bij plaatsing van een terugstroombeveiliging is het aangewezen het toestel te beveiligen tegen

overdruk (niet van toepassing op toestel zonder druk).

( (*) Aan de ingang van het warmwaterproductiecircuit mogen beveiliging EA en de beveiliging tegen

overdruk vervangen worden door een conforme inlaatcombinatie.

# WERKBLAD: 06-050-060 ● Niet huishoudelijke stoomproductie

## Productie van stoom of warm water zonder recuperatie van condensaat (≤ 10 bar)

Beschrijving:

Installatie voor productie van stoom of warm water ,waarbij geen condensaat wordt gerecupereerd, bij drukken lager dan of gelijk aan 10 bar.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en terugpersing zonder additieven (cat 2).

2. Terugheveling en terugpersing met additieven (cat 3).

3. Terugheveling en terugpersing met additieven (cat 4).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(1) | x(2) | x(3) |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1:  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2:  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

3:  AA-AB-AD-AF-BA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: EA

2: CA

3: BA

Toelichting Belgaqua:

( De beveiligingen dienen steeds beschermd tegen te hoge temperaturen.

( Het risico van de toepassing stroomafwaarts van de stoom of warmwaterproductie kan een hogere beveiliging noodzakelijk maken.

# WERKBLAD: 06-050-070 ● Niet huishoudelijke stoomproductie

## Productie van stoom of warm water zonder recuperatie van condensaat  (>10 bar)

Beschrijving:

Installatie voor productie van stoom of warm water, waarbij geen condensaat wordt gerecupereerd, bij drukken hoger dan 10 bar.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en terugpersing zonder additieven (cat 2).

2. Terugheveling en terugpersing met additieven (cat 3).

3. Terugheveling en terugpersing met additieven (cat 4).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(1) | x(2) | x(3) |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1:  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2:  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

3:  AA-AB-AD-AF-BA-GB

voor 1, 2 en 3 zie toelichting Belgaqua

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

AA-AB-AD

Toelichting Belgaqua:

( Aangezien enkel de beveiligingen van de familie A bestand zijn tegen drukken hoger dan 10

bar, wordt de vereiste beveiliging AA-AB-AD.

# WERKBLAD: 06-050-080 ● Niet huishoudelijke stoomproductie

## Productie van stoom of warm water met recuperatie van condensaat

Beschrijving:

Installatie voor productie van stoom of warm water waarbij condensaat wordt gerecupereerd.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling en terugpersing (cat  5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  |  |  | x |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-060-010 ● Niet huishoudelijke waterbehandeling

## Waterontharding en anti-neerslagbehandeling

## (voor menselijke consumptie)

Beschrijving:

1. Waterontharding via ionenwisselaar.

2. Elektronische/magnetische anti-neerslagbehandeling.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en terugpersing (cat. 2).

2. Terugheveling en terugpersing (cat. 1).

Wijze van verontreiniging:

1+2. Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm | x(2) | x(1) |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2: Geen beveiliging noodzakelijk

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: EA

Toelichting Belgaqua:

( Het behandelde drinkwater dient te blijven voldoen aan de wettelijke parameters.

( Het regeneratiezout dient onder hygiënische omstandigheden opgeslagen en gebruikt.

( Afvoerleidingen moeten een vrije en zichtbare onderbreking van minimum 2 cm hebben

(zie werkblad 06-000-010).

# WERKBLAD: 06-060-015 ● Niet huishoudelijke waterbehandeling

## Waterontharding en anti-neerslagbehandeling

## (niet voor menselijke consumptie)

Beschrijving:

1. Waterontharding via ionenwisselaar.

2. Elektronische/magnetische anti-neerslagbehandeling.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en terugpersing (cat. 3).

2. Terugheveling en terugpersing (cat. 1).

Wijze van verontreiniging:

1+2. Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm | x(2) |  | x(1) |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

2: Geen beveiliging noodzakelijk

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: CA

Toelichting Belgaqua:

( Het regeneratiezout dient onder hygiënische omstandigheden opgeslagen en gebruikt.

( Afvoerleidingen moeten een vrije en zichtbare onderbreking van minimum 2 cm hebben (zie

werkblad 06-000-010).

# WERKBLAD: 06-060-020 ● Niet huishoudelijke waterbehandeling

## Waterbehandeling (voor menselijke consumptie) door middel van doseren van additieven

Beschrijving:

Dosering van additieven.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling en terugpersing (cat. 3).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  | x |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

CA

Toelichting Belgaqua:

( Het behandelde drinkwater dient te blijven voldoen aan de wettelijke parameters en de additieven moeten voldoen aan de LD50 > 200 mg/kg lichaamsgewicht met als referentie de Europese richtlijn 93/21 van 27 april 1993.

# WERKBLAD: 06-060-030 ● Niet huishoudelijke waterbehandeling

## Waterbehandeling door filtratie maasgrootte ≥ 0,1 µm

Beschrijving:

Mechanische, membraan- en of adsorptiefiltratie.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling en terugpersing (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EA

Toelichting Belgaqua:

( De toestellen moeten bestendig in goede staat van werking en in zuivere toestand worden

gehouden.

( Het risico van de toepassing stroomafwaarts van de filtratie kan een hogere beveiliging

noodzakelijk maken.

# WERKBLAD: 06-060-035 ● Niet huishoudelijke waterbehandeling

## Waterbehandeling door filtratie maasgrootte < 0,1 µm

Beschrijving:

Mechanische, membraan- en/of adsorptie filtratie.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling en terugpersing (cat. 3).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  | x |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

CA

Toelichting Belgaqua:

( De toestellen moeten bestendig in goede staat van werking en in zuivere toestand worden

gehouden.

( Het risico van de toepassing stroomafwaarts van de filtratie kan een hogere beveiliging

noodzakelijk maken.

# WERKBLAD: 06-060-040 ● Niet huishoudelijke waterbehandeling

## Waterbehandeling d.m.v. elektrolyse voor drinkbare toepassingen

Beschrijving:

Waterbehandeling d.m.v. elektrolyse.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling en terugpersing (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EA

Toelichting Belgaqua:

( Het behandelde drinkwater dient te blijven voldoen aan de wettelijke parameters.

( Indien er een dosering wordt toegepast is werkblad 06-060-020 van toepassing.

# WERKBLAD: 06-060-050 ● Niet huishoudelijke waterbehandeling

## Waterbehandeling d.m.v. elektrolyse voor niet-drinkbare toepassingen

Beschrijving:

Waterbehandeling d.m.v. elektrolyse.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling en terugpersing (cat. 3).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  | x |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

CA

Toelichting Belgaqua:

( Het risico van de toepassing stroomafwaarts van de waterbehandeling kan een hogere

beveiliging noodzakelijk maken

( Indien er een dosering wordt toegepast is werkblad 06-110-010 van toepassing.

.

# WERKBLAD: 06-070-010 ● Niet huishoudelijke zwembadverwarming

## Zwembadverwarming zonder additieven in de verwarmingskring

Beschrijving:

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar.

Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

- Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2a. Enkelwandige warmtewisselaar: terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2b. Dubbelwandige warmtewisselaar: terugheveling en/of terugpersing (cat. 3).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  | x(2b) |  | x(1)(2a) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2a: AA-AB-AD (vulling zwembad: + DC indien p = atm)

2b: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

2b: CA

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-070-020 ● Niet huishoudelijke zwembadverwarming

## Zwembadverwarming met additieven in de verwarmingskring

Beschrijving:

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar.

Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1.	Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2a. Enkelwandige warmtewisselaar: terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2b. Dubbelwandige warmtewisselaar: terugheveling en/of terugpersing (cat. 4).

2c. Dubbelwandige warmtewisselaar: terugheveling en/of terugpersing (cat. 3).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  |  | x(2c) | x(2b) | x(1)(2a) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2a: AA-AB-AD (vulling zwembad: + DC indien p = atm)

2b:     AA-AB-AD-AF-BA-GB

2c:     AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

2b: BA

2c: CA

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-070-030 ● Niet huishoudelijke zwembadverwarming

## Zwembadverwarming zonder additieven in de verwarmingskring uitgerust met warmwaterproductie

Beschrijving:

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar.

Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1.	Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2a. Enkelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2b. Dubbelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat. 3).

3a. Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar

zwembad. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

3b. Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar

zwembad. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3c. Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar

zwembad. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3d. Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar

zwembad. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

(1/2)

WB 06-070-030

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(3b)(3c)(3d) | x(2b) |  | x(1)(2a)(3a) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2a:	AA-AB-AD (vulling zwembad: + DC indien p = atm)

2b: 	AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

3a:     Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua

3b+3c+3d: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

2b: CA

3b+3c+3d: EA

Toelichting Belgaqua:

( 3a: Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor

sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717 art. 5.4.1.1).

( Beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

(2/2)

# WERKBLAD: 06-070-040 ● Niet huishoudelijke zwembadverwarming

## Zwembadverwarming met additieven cat. 3 in de verwarmingskring uitgerust met warmwaterproductie

Beschrijving:

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar.

Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1.	Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2a. Enkelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2b. Dubbelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat. 3).

3a. Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar

zwembad. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

3b. Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar

zwembad. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3c. Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar

zwembad. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3d. Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar

zwembad. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

(1/2)

WB 06-070-040

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(3b)(3c)(3d) | x(2b) |  | x(1)(2a)(3a) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2a:  AA-AB-AD (vulling zwembad: + DC indien p = atm)

2b:     AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

3a:     Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua

3b+3c+3d:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

2b: CA

3b+3c+3d: EA

Toelichting Belgaqua:

( 3a: Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor

sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717 art. 5.4.1.1).

( Beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

(2/2)

# WERKBLAD: 06-070-050 ● Niet huishoudelijke zwembadverwarming

## Zwembadverwarming met additieven cat. 4 in de verwarmingskring uitgerust met warmwaterproductie

Beschrijving:

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar.

Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1.	Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2a. Enkelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2b. Dubbelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat. 4).

3a. Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar

zwembad. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

3b. Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar

zwembad. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4).

3c. Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar

zwembad. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3d. Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar

zwembad. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

(1/2)

WB 06-070-050

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(3c)(3d) |  | x(2b)(3b) | x(1)(2a)(3a) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2a:	AA-AB-AD (vulling zwembad: + DC indien p = atm)

2b:	AA-AB-AD-AF-BA-GB

3a+3b:	Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua

3c+3d:	AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

2b: BA

3c+3d: EA

Toelichting Belgaqua:

( 3a+3b: Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor

sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717 art. 5.4.1.1).

( Beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

(2/2)

# WERKBLAD: 06-080-010 ● Niet huishoudelijke drukverhoging

## Drukverhogingsinstallatie

Beschrijving:

Installatie voor de verhoging van de watervoedingsdruk door middel van een pomp.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling en terugpersing (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EA

Toelichting Belgaqua:

(  Zowel de toevoerleiding naar de drukverhogingsinstallatie als de bypass over deze installatie

mogen afzonderlijk beveiligd worden.

(  De wateronderdrukbeveiliging mag deel uitmaken van de pompinstallatie.

Goedkeuring van het dossier:

De abonnee dient, voor de installatie en voor elke wijziging, de schriftelijke goedkeuring te verwerven van het waterleidingbedrijf. Hiertoe dient een dossier te worden voorgelegd, bevattende:

(  opstellingsschema met aanduiding van alle vereiste beveiligingen;

(  pompkarakteristieken (in diagramvorm);

(  inhoud van de voorraadketel(s) of schakelvat(en);

(  hoogte van het gebouw;

(  voor type met schakelvat, nalooptijd (met beschrijving van het regelsysteem);

(  andere nuttige gegevens volgens het toegepaste type.

# WERKBLAD: 06-080-020 ● Niet huishoudelijke reiniginginstallatie

## Hogedrukreiniger

Beschrijving:

Toestel voor het reinigen van voorwerpen met water onder verhoogde druk,waaraan eventueel additieven (detergenten e.d) worden toegevoegd.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en terugpersing zonder additieven (cat .2).

2. Terugheveling en terugpersing met additieven (cat. 4).

3. Terugheveling en terugpersing met additieven (cat. 3).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(1) | x(3) | x(2) |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2: AA-AB-AD-AF-BA-GB

3: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: EA

2: BA

3: CA

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-080-030 ● Niet huishoudelijke reiniginginstallatie

## Carwash

Beschrijving:

Installatie voor het automatisch reinigen van voertuigen, waaraan eventueel additieven worden toegevoegd en een wanverbinding met tweedecircuitwater mogelijk is.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Voor elke stap van de installatie is één van de volgende risicoanalyses van toepassing

1. Terugheveling en terugpersing zonder additieven (cat. 2)

2. Terugheveling en terugpersing met additieven (cat. 3)

3. Terugheveling en terugpersing met additieven (cat. 4)

4. Terugheveling en terugpersing met tweedecircuitwater en/of water van vreemde

herkomst (cat. 5)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(1) | x(2) | x(3) | x(4) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

3: AA-AB-AD-AF-BA-GB

4: AA-AB-AD

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

(1/2)

WB 06-080-030

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: EA

2: CA

3: BA

4: AA-AB

Toelichting Belgaqua:

( De beveiligingen van de diverse stappen van de automatische reiniging mogen vervangen worden door een centraal geplaatste beveiliging die het hoogste risico afdekt teruggevonden in de installatie.

# WERKBLAD: 06-080-040 ● Niet huishoudelijke wasmachine

## Industriële wasmachine

Beschrijving:

Wastoestel van het industriële type voor het wassen van textiel.

Principeschets:

Risicoanalyse:

Terugheveling (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x |
|  | p > atm |  |  |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD-DC

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-090-010 ● Niet huishoudelijk zonnepaneel

## Warmwaterproductie door middel van een zonnepaneel zonder additieven

Beschrijving:

Zonnepaneel met enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie. Voor de vulling van het zonnepaneel wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Opmerking: voor naverwarming: zie werkbladen reeks 06-050

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

2. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 3).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(1) | x(2) |  |  |

(1/2)

WB 06-090-010

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: EA

2: CA

Toelichting Belgaqua:

( Beveiligingen 1 en 2 kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

(2/2)

# WERKBLAD: 06-090-020 ● Niet huishoudelijk zonnepaneel

## Warmwaterproductie door middel van een zonnepaneel met additieven cat. 3

Beschrijving:

Zonnepaneel met enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie. Voor de vulling van het zonnepaneel wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Opmerking: voor naverwarming: zie werkbladen reeks 06-050

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

2. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 3).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(1) | x(2) |  |  |

(1/2)

WB 06-090-020

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: EA

2: CA

Toelichting Belgaqua:

( Beveiligingen 1 en 2 kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

(2/2)

# WERKBLAD: 06-090-030 ● Niet huishoudelijk zonnepaneel

## Warmwaterproductie door middel van een zonnepaneel met additieven cat. 4

Beschrijving:

Zonnepaneel met enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie. Voor de vulling van het zonnepaneel wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Opmerking: voor naverwarming: zie werkbladen reeks 06-050

Risicoanalyse:

1a. Enkelwandige warmtewisselaar: terugheveling en/of terugpersing (cat. 4).

1b. Dubbelwandige warmtewisselaar: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

2.	Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(1b) |  | x(2)(1a) |  |

(1/2)

WB 06-090-030

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1a: Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua

1b: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2:  AA-AB-AD-AF-BA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1b: EA

2:   BA

Toelichting Belgaqua:

( 1a. Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor

sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717 art. 5.4.1.1).

( Beveiligingen 1 en 2 kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

(2/2)

# WERKBLAD: 06-090-040 ● Niet huishoudelijk zonnepaneel

## Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel zonder additieven

Beschrijving:

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar.

Voor de vulling van het zonnepaneel wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Opmerking:voor naverwarming warmwaterproductie: zie werkbladen reeks 06-050

voor naverwarming zwembadwater: zie werkbladen reeks 06-070

Risicoanalyse:

1.	Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2a. Enkelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2b. Dubbelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat. 3).

3a. Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar

(zwembad). Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

3b. Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar

(zwembad). Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3c. Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar

(zwembad). Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3d. Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar

(zwembad). Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

(1/2)

WB 06-090-040

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(3b)(3c)(3d) | x(2b) |  | x(1)(2a)(3a) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2a:	AA-AB-AD (vulling zwembad: + DC indien p = atm)

2b:	AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GB-GB

3a:	Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua

3b+3c+3d:	AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

2b: CA

3b+3c+3d: EA

Toelichting Belgaqua:

( 3a: Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor sanitaire

en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717 art. 5.4.1.1).

( Beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

(2/2)

# WERKBLAD: 06-090-050 ● Niet huishoudelijk zonnepaneel

## Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel met additieven cat. 3

Beschrijving:

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar.

Voor de vulling van het zonnepaneel wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Opmerking:voor naverwarming warmwaterproductie: zie werkbladen reeks 06-050

voor naverwarming zwembadwater: zie werkbladen reeks 06-070

Risicoanalyse:

1.	Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2a. Enkelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2b. Dubbelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat. 3).

3a. Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar

(zwembad). Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

3b. Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar

(zwembad). Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3c. Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar

(zwembad). Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3d. Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar

(zwembad). Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

(1/2)

WB 06-090-050

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(3b)(3c)(3d) | x(2b) |  | x(1)(2a)(3a) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2a:	AA-AB-AD (vulling zwembad: + DC indien p = atm)

2b:	AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GB-GB

3a:	Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua.

3b+3c+3d:	AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

2b: CA

3b+3c+3d: EA

Toelichting Belgaqua:

( 3a: Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor sanitaire

en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717 art. 5.4.1.1).

( Beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

(2/2)

# WERKBLAD: 06-090-060 ● Niet huishoudelijk zonnepaneel

## Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel met additieven cat. 4

Beschrijving:

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar.

Voor de vulling van het zonnepaneel wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Opmerking:voor naverwarming warmwaterproductie: zie werkbladen reeks 06-050

voor naverwarming zwembadwater: zie werkbladen reeks 06-070

Risicoanalyse:

1.	Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2a. Enkelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

2b. Dubbelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat. 4).

3a) Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar

(zwembad). Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

3b. Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar

(zwembad). Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4).

3c. Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar

(zwembad). Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3d. Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar

(zwembad). Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

(1/2)

WB 06-090-060

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(3c)(3d) |  | x(2b)(3b) | x(1)(2a)(3a) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2a:	AA-AB-AD

2b:	AA-AB-AD-AF-BA-GB

3a+3b:Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua

3c+3d:	AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

2b: BA

3c+3d: EA

Toelichting Belgaqua:

( 3a+3b: Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor

sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717 art. 5.4.1.1).

( Beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden.

( Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

(2/2)

# WERKBLAD: 06-100-010 ● Niet huishoudelijke luchtbevochtiging

## Luchtbevochtiging

Beschrijving:

Toestel voor verhoging van de vochtigheid van de omgevingslucht door beregening, verstuiving,verdamping (lage druk) of vibratie.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Met watervoorraad: terugheveling (cat. 5).

2. Zonder watervoorraad: terugheveling (cat. 2).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  | x(2) |  |  | x(1) |
|  | p > atm |  |  |  |  |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1. AA-AB-AD-DC

2. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-GA-GB-HA-HB-HD-LA-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

- AB

- EA

Toelichting Belgaqua: -

# WERKBLAD: 06-110-010 ● Niet huishoudelijke dosering

## Dosering van additieven cat. 3 of 4 voor niet-drinkbare toepassingen

Beschrijving:

Doseertoestellen voor toevoegen van additieven niet behorende tot categorie 5 waarbij het behandelde water voor niet-drinkbare toepassingen wordt aangewend.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1a.	Terugheveling (cat. 3).

1b.	Terugheveling (cat. 4).

2a.	Terugpersing  (cat. 3).

2b.	Terugpersing  (cat. 4).

Wijze van verontreiniging:

- Terugheveling

- Terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  | x(1a) | x(1b) |  |
|  | p > atm |  |  | x(2a) | x(2b) |  |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1a.  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-GA-GB-HA-HD-LB

2a.  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA -GA-GB

1b.  AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC-GB

2b.  AA-AB-AD-AF-BA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua:

De grens tussen categorie 3 en categorie 4 is in principe LD50 = 200 mg/kg lichaamsgewicht in referentie tot de richtlijn 93/21/EEG van 27 april 1993. Categorie 3 zijn LD50 waarden boven de 200 mg/kg lichaamsgewicht, categorie 4 is minder of gelijk aan 200 mg/kg lichaamsgewicht.

# WERKBLAD: 06-120-010 ● Niet huishoudelijk fontein en vijver

## Vulling en/of bijvulling van een fontein of vijver

Beschrijving:

Vulling en of bijvulling van een fontein of vijver door middel van drinkwater.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling (cat. 5).

2. Terugpersing (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x(1) |
|  | p > atm |  |  |  |  | x(2) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AD

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua:

Indien de voeding stroomopwaarts van de beveiliging door de vijverinhoud komt, mag deze leiding niet in contact komen met het water in de vijver. Er moet dus voldaan zijn aan de dubbelwandigheid van de doorvoer.

# WERKBLAD: 06-130-010 ● Niet huishoudelijk tuinirrigatiesysteem

## Ingegraven tuinirrigatiesysteem

Beschrijving:

Irrigatiesysteem met verzonken sproeier.

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugpersing (cat. 5).

2. Terugheveling (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  | x(b) |
|  | p > atm |  |  |  |  | x(a) |

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AD

2: AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua:

2. Zie NBN EN 1717 art. 6.1 afwijkingstabel 3.

# WERKBLAD: 06-140-010 ● Niet huishoudelijke brandblusinstallatie

## Manuele brandblusinstallatie

Beschrijving:

Brandweervoorzieningen die rechtsreeks aangesloten zijn op het drinkwaternet.

Principeschets:

Risicoanalyse

1+2: Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

3: Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(1)(2) |  |  | x(3) |

(1/2)

WB 06-140-010

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2: AA-AB-AC-AD-AF-AG -BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HB-HD-LA-LB

3: AA-AB-AD

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1+2: EA

3: AA-AB-AD

Toelichting Belgaqua:

Indien de brandkraan voor andere doeleinden gebruikt wordt dan brandbestrijding, dan dienen

beveiligingen 1 en 2 voor deze specifieke toepassing bepaald te worden.

(2/2)

# WERKBLAD: 06-140-020 ● Niet huishoudelijke brandblusinstallatie

## Automatische brandblusinstallatie

Beschrijving:

Automatische brandweervoorzieningen die rechtstreeks aangesloten zijn op het drinkwaternet (type Sprinkler).

Principeschets:

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2).

2a. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2) en/of perslucht ≤ 1bar.

2b. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4) en/of perslucht >1bar.

2c. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4).

2d. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5) tweedecircuit- en/of water van vreemde herkomst.

3. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

|  |  | Vloeistofcategorie |
| --- | --- | --- |
|  | Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | p = atm |  |  |  |  |  |
|  | p > atm |  | x(1)(2a) |  | x(2b)(2c) | x(2d)(3) |

(1/2)

WB 06-140-020

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1+2a : AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2b+2c: AA-AB-AD-AF-BA-GB

2d+3: AA-AB-AD

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1+2a: EA

2b+2c: BA

2d+3: AA-AB

Toelichting Belgaqua:

De abonnee dient alvorens over te gaan tot installatie of wijziging van een automatische

brandblusinstallatie steeds de schriftelijke toelating te verwerven bij het plaatselijke

drinkwaterbedrijf.

(2/2)

# Text boxes

wasmachine

1

voeding boiler

2

koeling condensaat

3

reinigingssysteem

4

handsproeier

bierspoelsysteem

SCHILFERIJS

toevoeging van voedingsadditieven

3

2

1

toevoeging van CO2

koeling

4

verwarming

stoomproductie

5